## Slide 1
Neatbilstības būvugunsdrošības prasībās
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļa. Sergejs Rosuščans
2024.gada oktobris
Notes: Konstruktīva prezentācija

## Slide 2: Kas ir VUGD Atzinums
Būves atbilstība būvniecības normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā –
atbilstība būvugunsdrošības prasības.
VUGD neizsniedz tehniskos vai īpašos noteikumus
Notes: Parādīt paraugu

## Slide 3: Kādas ugunsdrošības prasības jāievēro
Tehniskās prasības | Formālās prasības
Būvju savstarpējie attālumi | Risinājumu iekļaušana būvprojekta
Būvkonstrukciju ugunsizturība | Atbilstības deklarācijas
Evakuācijas ceļu gabarīti | Pieņemšanas akti
Apdares materiālu ugunsreakcijas klase | Mērījumu protokoli
Notes: Parādīt paraugu

## Slide 4: Negatīvs atzinums
Ja šis neatbilst kādai būvugunsdrošības prasībai!
Projekta risinājumiem
Būves tapušām daļām
(būvmateriāli, būvkonstrukcijas, izmēri, attālumi, dimensijas …)
Izpilddokumentācija
(mērījumi, pārbaužu un pieņemšanas akti, cita tehniskā dokumentācija …)

## Slide 5: VUGD kompetence
VUGD kontrolē tikai - būvugunsdrošības prasības!
BET
Pieņem informāciju atbilstoši būvniecības noteiktajam administratīvajam procesam
(būvprojekta izmaiņas, atbilstoša tehniskās dokumentācija, saskaņojumi, mērījumu atbilstība standartu prasībām, pieņemšanas aktu sastādīšana u.tml.)
Pat ja kādas ne-būvugunsdrošības prasības tiek neievērotas, bet tās ietekmē gala ugunsdrošības risinājumus var saņemt negatīvu Atzinumu.
(projekts neatbilst būves tapušām daļām, ugunsdrošības risinājumi tiek mainīti ārpus būvprojekta paredzētajām robežām)

## Slide 6: Atzinuma sniegšanas kārtība
Kam izsniedz Atzinumu?
Paziņojums par būvniecību
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma kartei
Būvatļaujai

## Slide 7: Atzinuma sniegšanas kārtība
Kam izsniedz Atzinumu?
I, II grupas ēkām
I, II grupas inženierbūves
Klasificētām inženierbūvēm
Līnijveida inženierbūvēm (ceļi, tilti)
III grupas ēkām
III grupas atsevišķas inženierbūves

## Slide 8: Ugunsdrošie attālumi
Starp būvēm ugunsdrošības atstarpe
Starp būvi un zemesgabala robežu
ugunsdrošības attālums
4 m (U1;U2), 5 m (U3).
10 m
5 m
5 m
5 m
5 m
Būvju ugunsnoturības pakāpe | Būvju ugunsnoturības pakāpe |  | 
 | U1 | U2 | U3
U1 | 6 m | 7 m | 8 m
U2 | 7 m | 8 m | 9 m
U3 | 8 m | 9 m | 10 m

## Slide 9: Var neievērot
Starp ēku un zemesgabalu:
Nepasliktina esošu situāciju.
Pašvaldības/valsts - iela, ceļš, laukums.
Ar kaimiņu vienojaties par attālumiem.
Ugunsdrošā siena.
Starp ēkām:
Nepasliktina esošu situāciju.
Starp mazstāvu dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām kopīgā mazākajā ugunsdrošības nodalījuma platībā.
Vienā zemesgabalā ar apbūves kopēju laukumu ne-lielāku par ugunsdrošības mazāko nodalījuma platību.
Ugunsdrošā siena.

## Slide 10: Atstarpes visos leņķos

## Slide 11: Blakus patvaļīga būve
VUGD nekontrolē patvaļīgu būvniecību

## Slide 12: Ugunsdrošības piebrauktuves
Auto kāpnēm/pacēlājiem – dzēšanas un glābšanas darbiem.
Ja augstākā stāva grīdas līmenis ir virs 8m (patstāvīgi uzturas lietotāji)
platums < 36 m - gar visām fasādēm garākajā pusē;
platums > 36 m < 100 m – gar garākajām fasādēm 50 %
(plānojam visas ēkas glābšanu un dzēšanu)
platums > 100 m pa visu būves perimetru vismaz 50 %

## Slide 13: Ugunsdrošības piebrauktuves

## Slide 14: Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
Ēkai no jebkura punkta jābūt 200 m šļūteņu garumā ūdensņemšanas vieta

## Slide 15: 200 metri nav nepieciešami

## Slide 16: Kur kļūdās?
Pilsētā ir centralizētie tīkli ar hidrantiem
(bet izvietojums tieši jūsu zemesgabalam nav pilsētas hidranti)
Laukos privātmājai netālu ir upe
(bet pie upes nav ugunsdzēsības piebrauktuve un ūdens ņemšanas vieta)
Ir divi hidranti blakus ēkai katrā galā
(bet ēkas perimetrs lielāks par 200 m)

## Slide 17: Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde
Laukos 1km ūdens ņemšanas vieta

## Slide 18: Ūdens ņemšanas vieta?
vismaz 3,5 m platu piebraucamo ceļu pie vietas
12 x 12 m laukuma izmēri
laukuma seguma atbilst ugunsdzēsības tehnikai
izvietojums lai divas autocisternas var paņemt ūdeni
pie tilpnes malas projektē 0,8 m augstu aizsargbarjeru

## Slide 19: Lietošanas veida maiņa
Būvnormatīvu tehniskās prasības veicot esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu attiecas tikai uz pārbūvējamo daļu (projekta robežās).
Veicot lietošanas veida maiņu - jāpārliecinās vai esošā situācija atbilst jaunajam lietošanas veidam.
Piemēram:
- IVa lietošanas veida evakuācijas izejas I lietošanas veida ēkā
Neekspluatējams patstāvīgi neuzturas bēniņos un ekspluatējamu stāvu
Mainot lietošanas veidu telpā uz ugunsdroši atdalītu telpu
Ja būve neatbilst vēlamajam lietošanas veidam izvērtējam iespējas pārbūvēt vai saskaņot atkāpes – citu ceļu nav.

## Slide 20: Savienojošās galerijas
Savienojošā galerija arī ir ēkas daļa kurai jāievēro ugunsdrošie attālumi
ja nav:
1. būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismazA2-s1,d0, grīdas seguma -BFL.
2. nesošo būvkonstrukciju ugunsizturība atbilst augstākajai ugunsnoturības pakāpei no savienojamajām ēkām;
3. savienojošo ailu ugunsizturība ir vismaz EI 30;
4. galerijā pastāvīgā ugunsslodze ir < 25 MJ/m2 , mainīgās 0 MJ/m2.

## Slide 21: Ugunsdrošie nodalījumi un atdalītas telpas
Nodalījumu dalīšana maksimāli izdevīgākos lielumos
Sākotnēji projektē vienu ugunsdrošības nodalījumu ar maksimālo lielumu
Nodalījumā jāietver iekšējās sienas

## Slide 22: Ugunsdroši atdalītas telpas
Visām norādītām telpām atsevišķi

## Slide 23: Ārējās evakuācijas kāpnes
2 metru attālumā no kāpnēm gan ailas gan ārsienu fragmenti jābūt ar ugunsizturību EI-30

## Slide 24: Ailas dažādos nodalījumos
Leņķi līdz 135º vienā plaknē

## Slide 25: Ailas dažādos nodalījumos
Viena plakne

## Slide 26: Dūmu izvades ailas
Pārplānojot stāva konfigurāciju
(15 metri, līdz 30 metriem)
Aijas atveras mehāniski ar pogu bet neatveras minimālajā izmērā
(brīvais atvērums vismaz 0.5m2)

## Slide 27: Dūmu izvades ailas
Pārplānojot stāva konfigurāciju

## Slide 28: Zibensaizsardzības sistēmas
Bieži neizbūvē vai neatbilstoša klase

## Slide 29: UATS
Kas biežāk neatbilst? NE 54-14
Skaņas intensitātes līmenis – 65; +10; < 118 dB (katrā telpā, durvis ciet)
Neregulārie grizti-
Katra griestu neregularitāte (piemēram, sija), kuras biezums ir lielāks nekā 10 % no griestu augstuma, uzskatāma par sienu, kurai piemērojami šādi nosacījumi:
D > 0,25(H-h): detektors katrā nodalījumā;
D < 0,25(H-h): detektors katrā otrajā nodalījumā;
D < 0,13(H-h): detektors katrā trešajā nodalījumā;
Detektoru augstumi
Telpas augstums | Punktveida dūmu detektori | Lineārie dūmu detektor | Aspirācijas dūmu detektori | Punktveida siltuma detektori | Lineārie siltuma detektori | Punktveida liesmas detektori
Līdz 45 m |  | e f | Vismaz 15 B klases atveres f |  |  | c
Līdz 25 m |  | d f | Vismaz 15 C klases atveres f |  |  | c
Līdz 16 m |  |  | Vismaz 5 C klases atveres f |  |  | c
Līdz 12 m |  |  |  |  |  | 
Līdz 9 m |  |  |  |  | Tikai A1 klase | 
Līdz 7,5 m |  |  |  | Tikai A1 klase |  | 
Līdz 6 m |  |  |  |  |  | 
Notes: Bieži mēra bez durvīm, ar vaļā durvīm bez apdares un mēbelēm.

## Slide 30: UATS
Kas biežāk neatbilst? NE 54-14
Pogas pie katras izejas
Attālumi no detektoriem no sienām
Visās telpās nav detektori
a) neventilējamas saldētavas ar tilpumu mazāku par 20 m3;
b) vannas istabas, dušas telpas, mazgāšanas telpas vai tualetes, ja tajās neglabā uzliesmojoši priekšmetus;
c) vertikālas šahtas vai vertikāli kabeļu kanāli;
d) iekraušanas platformas bez griestiem - ar griestiem, ja tās ir aizsargātas ar smidzināšanas sistēmu;
g) Tukšumiem nav nepieciešams detektoru ja:
uguns slodzes nav lielāks par 25 MJ/m2 un
ja tukšumos ir kabeļi, kas saistīti ar avārijas sistēmām, 15 MJ/m2
f) bet ja tukšumos nepieciešama aizsardzība ja:
iesējama strauja uguns vai dūmu izplatīšanās uz citu telpu pirms nostrādā sistēma;
vai
2) ugunsgrēks tukšumos var sabojāt sistēmu kabeļus pirms ugunsgrēka atklāšanas;

## Slide 31: Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads - KRĀNI
Kas biežāk neatbilst?
Sūkņi nebija nepieciešami – tālākajā punktā nav 6 m gara strūkla (pilsētas spiediens)
Darbības rādiuss pārsniedz 30 metri, vai šļūtenes par īsu (viena šļutene vismaz 20 metri)
PVC caurules jo apvienots ūdens tikls (tērauda vai ķeta caurules, 45 min)
Neatbilstošs skaitītājs – nav apvadlīnija

## Slide 32: Saskaņotās atkāpes
Alternatīvajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt:
Gan projektā iekļautajiem
(arī ja saskaņots būves nodošanas procesā)
Gan visiem risinājumiem jābūt realizētiem
(tieši atbilstoši saskaņotajiem tehniskajā komisijā)

## Slide 33: Būvnieka prasības, kļūdas
Aizdares ugunsdrošajās konstrukcijās
AR, atsevišķos inženiertīklu plānos nav ugunsdrošās konstrukcijas
Veicot izmaiņas
Pēdējā brīdi papildināti inženiertīkli
Ugunsdrošais krāsojums neatbilst ražotājam tehnoloģijai vai biezumam
Sienu sistēmas ar ugunsizturību neatbilst ražotā sistēmai
Ugunsdrošās durvis – aizdares, sliekšņi, pašaizveres mehānismi
Neatbilstoši būvmateriāli – to tehniskā dokumentācija
Izpilddokumentācija
Pieņemšanas akti BIS
Mērījumi nav veikti vai neatbilst standartam
Segto darbu aktiem nav pievienoti materiāli vai paši darbi
Tehniskā dokmentācija nav pievienota pie materiāliem
Pieaicināts VUGD uz nepabeigtiem būvdarbiem – ugunsdrošības risinājumiem
Notes: Nav uzstādīts aus līdz galam, nav saregulēta sistēma, ugunsdrošajām durvīm vēl nav serdenes, nav salikti pašaizvēršanās mehānismi, nav atnākušas kāpņu margas vai jumta margas, u.t.t.

## Slide 34: Atkāpju saskaņošana
Pārbūve/atjaunošana
Nesamērīgs slogs – 40%
Tehniski nav iespējam ievērot - apliecināums
Kūltūrvēsturisks mantojums – konkrētas lietas
Alternatīvie risinājumi var būt noteikti
Jauna būvniecība
Nav varbūtība par iespēju vai nesamērīgumu
Konkrēti kompensē tehnisko prasību
Notes: Nav uzstādīts aus līdz galam, nav saregulēta sistēma, ugunsdrošajām durvīm vēl nav serdenes, nav salikti pašaizvēršanās mehānismi, nav atnākušas kāpņu margas vai jumta margas, u.t.t.

## Slide 35
Beigas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļa. Sergejs Rosuščans
2024.gada novembris
Notes: Konstruktīva prezentācija